A „FERTŐRÁKOSI BIOLÓGIAI SZŰRŐMEZŐ” VÍZHÁZTARTÁSA

Kucsara Mihály – Gribovszki Zoltán – Kalicz Péter

NYME EMK Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

1. Bevezetés

A fertőrákosi szennyvíztisztító telep mellett, a Fertő-tó nádas övezetének szélén, egy 1993-ban készült megvalósíthatósági tanulmánnyal kezdődő mintegy tíz éves tervezési-engedélyezési-kivitelezési eljárás során, két biológiai szűrőmezőt alakítottak ki (1. ábra). Az egyik a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt. által üzemeltetett fertőrákosi szennyvíztisztító tisztított szennyvizének utótisztítását, a másik a Rákos-patak vizének tisztítását szolgálja, azzal a céllal, hogy e vizek nagyjából „Fertő-tó minőségű víz”-ként kerüljenek a Virágosmajori-csatornába, s a Fertő-tóba.

1. ábra. A tisztított szennyvíz és a Rákos-patak vizének útja a Virágosmajori-csatornáig.

A szennyvíztisztító szűrőmezőjének üzembe helyezésével kapcsolatosan az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség egyéves próbaüzem lefolytatását rendelte el. Az egy év időtartamú próbaüzem első hónapjának első felét (2004. május 5-19. között) állapotfelmérésnek lehet tekinteni. Ezt követően, május 25.-től kezdődött a tényleges próbaüzem, azaz a tisztított szennyvíz szűrőmezőre terhelése. Az egyéves próbaüzem 2005. április 30.-án befejeződött, s arról jelentés (Gribovszki et al., 2005) készült, amely alapján a további, üzemszerű működtetés engedélyezhető lett volna. Tekintettel azonban arra, hogy a már megvalósulás stádiumában lévő, Sopront és a környező településeket érintő ISPA program a fertőrákosi tisztított szennyvíznek a soproni szennyvíztisztítóba való átemelését irányozta elő, célszerűnek látszott a további üzemet kísérletinek tekinteni. Ehhez a felügyeleti szervek is hozzájárultak. A mintavételekkel és helyszíni mérésekkel megfigyelt és vizsgált kísérleti üzem 2006. október 31.-ig tartott (Gribovszki et al., 2006).

A vízminták kivétele és laboratóriumi vizsgálata előre meghatározott ütemezés szerint valósult meg, tavasztól őszig kéthetente, a téli időszakban kissé ritkábban (2. ábra). Eme ütemezéshez kötődően történtek a terepi kiegészítő mérések, a vízhőmérsékletre, a pH-ra, a vezetőképességre, valamint a vízszintekre és vízhozamokra vonatkozóan.

A vizsgált időszak meteorológiai adatsorait az ÉDUKÖVIZIG hidrometeorológiai állomása bocsátotta rendelkezésünkre.

2. ábra. Az állapotfelmérés és a próbaüzem mintavételeinek időpontjai.

A mintavételezés tehát időben szabályos, szisztematikus rendszerben történt. Ennek ellenére, ahogy a 2. ábra is szemlélteti, ha csak a léghőmérséklet idősorára tekintünk, akkor is szembetűnő, hogy bár annak évszakos menete teljesen szokásos, mégis mennyire változatos körülmények voltak az egymást követő rövidebb időszakokban, azaz a mintavételek során. Ezt a változatosságot persze még más összetevők is színesítik, s ez is oka annak, hogy a vizsgált paraméterek számértékei is meglehetősen nagy változatosságot mutattak.

Az adatok értékelésekor célszerűnek látszott az idősorok némi tagolása. A két és fél éves időszakot „vegetációs időszak”-okra és „nem vegetációs időszak”-okra, azaz három un. nyári félévre (V.-X.), és két un. téli félévre (XI.-IV.) osztottuk. Az első két hétben elvégzett alapállapot felmérést nem számítva, a három nyári félévben (12+13+14) összesen 39, a két téli félévben pedig (7+8) összesen 15 mintavételezés és terepi adatgyűjtés történt. Mindezt napi gyakoriságú szintmérések, valamint alkalmi expedíciós sorozatmérések egészítették ki.

A tisztított szennyvíz biológiai szűrőmezőn történő további tisztulása, minőségi változása, azaz a szűrőmező működése, egyebek mellett jelentős mértékben függ a vízháztartás mennyiségi jellemzőitől, amelyre ezért kiemelt figyelmet fordítottunk. Jelen dolgozat a próba és kísérleti üzemmel kapcsolatos mennyiségi adatokat, elemzéseket és megállapításokat mutatja be.

A szűrőmező vízháztartási mérlege az alábbiak szerint írható fel egy-egy hónapra, vagy valamely hosszabb időszakra:

S = Qin – Qout ± G + P – ET

ahol:

S: készletváltozás az időszak alatt (mm)

Qin: felszíni hozzáfolyás (mm)

Qout: felszíni elfolyás (mm)

G: hozzá- ill. elszivárgás (mm)

P: csapadék (mm)

ET: evapotranszspiráció (mm)

A vízháztartási egyenlet elemeinek meghatározása méréssel, számítással, becsléssel, azaz más-más módon történt, s így természetesen az adatok megbízhatósága is különböző. Mindemellett még számos olyan probléma merült fel, amely a számszerűsítést nehezítette, az eredmény bizonytalanságát növelte. Ennek ellenére meg kellett kísérelni az egyenleg felírását. Úgy gondoljuk, hogy ha tisztában vagyunk a számszerűsítés hiányosságaival, ha feltárjuk azok mibenlétét és hatását, akkor az azokkal terhelt eredmények is hasznosíthatók lehetnek.

Mielőtt azonban megkísérelnénk a vízháztartási egyenlet felállítását, az összetevő elemekkel külön-külön kell foglalkozni.

2. Készletváltozás (S)

A készletváltozást a vízszint változásával lehet kifejezni. A vizsgált időszak első négy hónapjában, májustól augusztusig nem volt vízszintmérés, így a kezdeti érték és a vízszint változása is csak valószínűsíthető. A 2004. szeptemberi részjelentés készítésekor a lecsapoló zsilipeken észlelt elszíneződésből, amelyet korábbi tartós vízállás okozhatott, arra következtettünk, hogy ebben a nyári időszakban a vízszint mintegy 200 mm-rel csökkenhetett. A csökkenés feltételezett mértéke a 2005. évi nyári adatsorok alapján is reálisnak mondható. Rendszeres, napi gyakoriságú szintmérések 2004. szeptember közepétől 2006. október végéig történtek (3. ábra).

3. ábra. A szűrőmező elején és közepén mért vízszintek.

Mivel a szűrőmezőre nem, vagy nem mindig, sőt valószínűleg csak magas vízálláskor lehet jellemző az összefüggő vízfelület, ezért több helyen, a szűrőmező elején, közepén és végén is kijelöltünk mérési pontokat. A szennyvíztisztító telep munkatársa által végzett napi mérések mellett, attól teljesen függetlenül, a vízminőségi mintavételek időpontjaihoz kötődően, mi is végeztünk eseti szintméréseket. A két adatsor így egymás kontroljának is tekinthető, amint azt a 4. ábra szemlélteti.

4. ábra. A napi gyakoriságú adatsor és mintavételezésekhez igazodó kontrol mérések

A 3. ábra adatsorai, az esetleges mérési pontatlanságokkal együtt is, igazolják és illusztrálják azt az előfeltételezést, hogy a szűrőmező különböző pontjain a vízszintek esetenként eltérőek lehetnek. A szűrőmezőn az iszap elhelyezkedésének, a vegetáció eltérő térfoglalásának, a jegesedésnek, vagy éppen a nádarató gép nyomainak hatására szektorok alakulhattak és alakulhatnak ki, amelyek időlegesen akár el is különülhetnek egymástól. A vízutánpótlástól kissé elzárt, elszeparálódott részek vízszintje vízhiányos időszakban jobban lecsökkenhet. Vízben bővelkedő időszakban, az elkülönült mélyedések peremén átbukó víz a mélyedéseket ismét feltöltheti, s akkor azok vízszintje azonossá válik a tágabb környezetével. Ilyesmi érzékelhető a 3. ábrán. A szűrőmező eleje, a napi rávezetések révén, nyári időben is folyamatosan jut vízbevételekhez. A szűrőmező közepén lévő mérőpontnál azonban a vízpótlás már sokkal esetlegesebb, a nagy párolgási veszteségek miatt a vízszint csökken. Az adatsor esetenkénti, látszólag indokolatlan, hirtelen változása kételkedésre adhat okot, de a kontrol mérések e hirtelen változásokat is igazolják (4. ábra). Ősszel, amikor a párolgás lényegesen mérséklődik, s a csapadék is több mint nyáron, növekszik a vízszint, s már nincs lényeges különbség a szűrőmező eleje és közepe között. Hasonló körülmények természetesen a szűrőmező bármely részei között kialakulhatnak.

A 3. ábra adatsorai alapján úgy gondoljuk, hogy a vízszintmérés időszakának végén, 2006. október végén nagyjából ugyanolyan vízszint volt észlelhető, mint 2005. május elején, s ugyanolyan, mint amilyen 2004. május közepén lehetett. Ennek alapján a vizsgált két és fél éves időszakra vonatkozó készletváltozást jó közelítéssel nullának tekinthetjük.

3. Felszíni hozzáfolyás (Qin)

A felszíni hozzáfolyást, az un. befolyó hozamokat (Qin) elvileg a szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvíz mennyiségével vehetnénk azonosnak, ha azt feltételeznénk, hogy a szennyvíztisztító telepet a szűrőmezővel összekötő két, un. rávezető csatornaszakaszon nincs veszteség és növekmény, vagyis ezen szakaszokon a csapadék, a párolgás és a ki-, illetve beszivárgás egyenlege nagyjából nulla. Ez a feltételezés azonban erősen megkérdőjelezhető. Egyrészt, mint később majd látni fogjuk, egy növényzettel borított vízfelületen a párolgásból adódó veszteség, vagyis a kiadás több mint kétszer nagyobb is lehet, mint a csapadékból származó bevétel. Másrészt, a ki-, illetve beszivárgás egyenlege, a rávezető csatornaszakaszok térszín fölötti, magas vezetése miatt feltehetően szintén a kiadási oldalt erősíti. Ebből adódóan úgy gondoljuk, hogy a szűrőmező vízháztartási egyenlegében a felszíni hozzáfolyás (Qin) mennyisége jóval kisebb, mint a szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége. Eme feltételezést igyekeztünk helyszíni kísérletekkel (mérésekkel) is igazolni, mégpedig két oldalról.

Egyfelől arról igyekeztünk meggyőződni, hogy a szivattyúzási üzemidőkből származó adatok helytállóak-e. Ebben kissé kételkedve 2005. augusztus 10.-én hajnalban egészen pontosan meghatároztuk a szennyvíztisztító telepről a rávezető csatornába átszivattyúzott tisztított szennyvíz mennyiségét, oly módon, hogy telepen szivattyúzás előtt és után is mértük a vízszinteket és számítottuk a medencékben lévő víztérfogatokat. Az eredményt azonban jó megközelítéssel azonosnak találunk a szivattyúzási üzemidőből kalkulált adattal.

A naponta kibocsátott tisztított szennyvíz mennyiségét, amely egyik napról a másikra is meglehetősen különböző lehet (5. ábra), tehát a két szivattyú üzemidejéből becslik. A hónaponkénti átlagos napi mennyiségek értékeit az 1. táblázat tartalmazza.

5. ábra. A tisztított szennyvíz napi és havi átlagos mennyiségei.

A tisztított szennyvíz napi átlagos mennyiségei nyáron magasabbak (350 m3 és felette), télen alacsonyabbak (250 m3 körüliek). Az éves ritmus mellett egy heti ritmus (hétvégi csúcs) is megfigyelhető.

1. táblázat. A tisztított szennyvíz napi átlagos mennyiségei

| Év | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Napi átlag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V.-X. | XI.-IV. |
| 2004. | - | - | - | - | 309 | 321 | 316 | 328 | 272 | 273 | 251 | 249 | 303 | - |
| 2005. | 246 | 259 | 266 | 278 | 302 | 299 | 377 | 350 | 300 | 282 | 274 | 283 | 319 | 258 |
| 2006. | 290 | 296 | 294 | 311 | 344 | 365 | 385 | 379 | 352 | 330 | - | - | 359 | 291 |

Az elmúlt két és fél éves időszakban a napi mennyiségek fokozatosan növekedtek. Míg 2004. nyarán a szennyvíztisztító telepről naponta átlagosan 303 m3 tisztított szennyvíz került kibocsátásra, 2006. nyarán ez a számérték 359 m3. E mennyiségek a szűrőmező 74000 m2-es területére vonatkoztatva napi 4,1 illetve 4,9 mm, a nyári időszakokra vetítve pedig 753,4 illetve 892,6 mm vízréteg vastagságnak felelnek meg.

A fertőrákosi szennyvíztisztító telepről a tisztított szennyvíz kibocsátása minden nap, reggel hat és hét óra között történt. A szűrőmezőre való rávezetés az ülepítő medence végén lévő beeresztő zsilipen és az elosztó csatornában lévő három osztózsilipen való áthaladás, átbukás révén, azaz időben elnyújtottan valósul meg (1. ábra). E folyamat megismerése érdekében először 2004. szeptember 30-án a bukóknál megkíséreltük bemérni és meghatározni az árhullámképeket. A vízszintekből a szakirodalomból közismert bukóképlettel (Thomson-bukó) számítottuk a vízhozamokat.

6./a. és 6./b. ábra. Ráterhelés 2004. IX. 30.-án. A beeresztő- és az osztózsilipek árhullámai

6./c. ábra. Ráterhelés 2005. VII. 5.-én.                   6./d. ábra. Ráterhelés 2005. X. 26.-án.

Amint azt az 6./a. és 6./b. ábrák szemlélteti, azt tapasztaltuk, hogy a Beeresztő zsilipnél az árhullám felszálló ága a szivattyúzás kezdetét követően 2-3 perc múlva indul, erőteljesen emelkedik és a szivattyúk kikapcsolását követő percekben tetőzik. Az árhullám leszálló ágának kezdete meredek, később elnyújtottá válik, s délután hat óra körül ér véget. Az osztózsilipeknél észlelhető árhullámok értelemszerűen jelentősen kisebbek és mérsékeltebbek.

A kísérlet lehetőséget adott az árhullámok térfogatának meghatározására is, amely kalkuláció kissé meglepő eredménnyel járt. A szivattyúzási időtartam alapján ezen a napon a tisztított szennyvíz mennyisége 210 m3 volt. A beeresztő zsilipen mért árhullám térfogata azonban csak 126 m3-nek adódott, ami a szivattyúzási adatnak csak 60 %-a. Az osztózsilipeknél meghatározott árhullámok is kérdéseket vetnek fel, mivel ezek együttes térfogata a Beeresztő zsilip árhulláma felét sem tették ki. A kísérletet 2005. július 5.-én (6./c. ábra) és október 26.-án (6./d. ábra) megismételtük és hasonló eredményre jutottunk (Piros, 2006). Az okot keresve több dolog is felvethető.

A zsilipek konstrukciójából adódóan a táblák nem vízzáróak, mellettük lehetséges az átfolyás, annak ellenére, hogy a zsilipek állapotát viszonylag jónak lehet tartani. Az átfolyás mértéke nem lehet túl nagy, mert ha nagy lenne, akkor másnap reggelre a vízszintnek a bukószint alá kellene csökkennie. Az árokszakaszok magas vezetésűek, azaz kijelenthető, hogy lehet felszín alatti elszivárgás, de másnap reggelre ebben az esetben is egy csökkent vízszintnek kellene kialakulnia. A párolgás is csökkenti az árokszakaszok vízkészletét. Hibaforrás lehet a szakirodalomból vett bukóképlet is, amelynek helyszínre adaptálására nem volt módunk.

Összegzésként azonban megállapítható, hogy a szűrőmezőre érkező tisztított szennyvíz mennyisége kevesebb, mint amennyit a tisztító telep kibocsát.

4. Csapadék (P)

A csapadék mérése a terület közvetlen közelében, az ÉDUKÖVIZIG hidrometeorológiai állomásán történik, ezért az összes vízháztartási adat közül talán ezt lehet a legmegbízhatóbbnak tekinteni. A vizsgált időszak csapadékeloszlását a 7. ábra mutatja be, amelyen a Fertő-tó vízszintjének alakulását is szemléltettük, mivel azt jelentős mértékben befolyásolja. A havi összegekről az 2. táblázat nyújt tájékoztatást.

A vizsgált időszak első nyarán a július és augusztus meglehetősen csapadékszegény volt, amelynek következtében a Fertő-tó vízszintje erőteljesen csökkent. Októbertől, a nem túl sok csapadék ellenére a tó vízszintje folyamatosan emelkedett, ami alapvetően a hőmérséklet, s annak hatásaként a párolgás csökkenésének következménye. A 2005. év nyara lényegesen csapadékosabb volt, mint az előző évi, így a Fertő-tó vízszintjének csökkenése augusztusban megállt. Az ezt követő viszonylag csapadékosabb téli időszakban jelentősen, az előző évinél mintegy 20 cm-rel magasabb szintre emelkedett a vízszint.

2. táblázat. A vizsgált időszak havi, „nyári” és „téli” csapadékösszegei

| Év | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | V.-X. | XI.-IV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004. | - | - | - | - | 84,0 | 120,5 | 15,6 | 29,1 | 20,4 | 52,6 | 27,4 | 24,3 | 322,2 | - |
| 2005. | 13,6 | 32,0 | 16,4 | 45,8 | 55,8 | 33,3 | 77,0 | 129,3 | 37,7 | 4,0 | 47,4 | 61,7 | 337,1 | 159,5 |
| 2006. | 55,9 | 23,8 | 31,1 | 67,1 | 53,9 | 72,2 | 22,2 | 122,9 | 24,3 | 27,8 | - | - | 323,3 | 287,0 |

7. ábra. A csapadék és a Fertő-tó vízszintjének idősora.

A Fertő-tó (Tavi állomás) vízszintjének adatsora, s a változások tendenciái jó közelítéssel vonatkoztathatók a Virágosmajori-csatornára is, bár nyilvánvaló, hogy időnként lehetnek kisebb eltérések is. Ugyanez a szűrőmezőkre nem mondható el. Bevételi elemként a Fertő-tavon a csapadék mellé a vízfolyások hozamai társulnak, amelyek valamilyen mértékben ugyancsak függnek a csapadéktól. A szennyvíztisztító szűrőmezője esetében a csapadék mellé a tisztított szennyvíz hozamai társulnak, amelyek nem függnek a csapadéktól, s amelynek inkább egy éves ritmusa van. A Rákos-patak szűrőmezője szintén másként működik, mivel ott a patak vízhozama egy olyan jelentős bevételi elemnek tekinthető, amely a Lecsapoló zsilipekkel együtt szinte állandó vízszintet tud tartani. Ennek megfelelően a szűrőmezőkön a csapadék és a vízszint között nincs olyan kapcsolat, mint a Fertő-tavon.

5. Felszíni elfolyás (Qout)

A szűrőmező végén, a két lecsapoló zsilipnél történtek vízszint megfigyelések (8. ábra). A szintek különbözőségeire korábban elmondottak itt is érvényesek. Bizonyos körülmények között a vízszintek azonosak, de esetenként, illetve inkább időszakonként különbözőek is lehetnek. A szintek téli eltérő alakulásában a jégviszonyok is szerepet játszhattak.

A lecsapoló zsilipek bukószintje 115,90 mOAf. E szintet jelölve a 8. ábrán megállapítható, hogy mikor volt átbukás, azaz mikor volt a szűrőmezőről felszíni elfolyás, sőt meghatározható az elfolyt víz mennyisége is. Sajnos ezeket is csak közelítő értékeknek tekinthetjük, mert a zsilipek vízzárása nem megfelelő, s ezért jelentős mennyiségű víz távozhat a zsiliptáblák mellett is. A szűrőmező vízháztartási egyenletében a két Lecsapoló zsilip felett átbukó, illetve a zsiliptáblák mellett átfolyó vizet tekintjük felszíni elfolyásnak. Az átbukás regisztrálására irányuló megfigyelések csak 2004. szeptemberétől kezdődtek, tehát az első nyár kimaradt. A nyári időszakban azonban, amint azt a másik két évben tapasztaltuk, általában alacsony a vízszint és nem jellemző a lecsapoló zsilipek feletti átbukás. Az adatsorok szerint (8. ábra) 2005-ben januártól áprilisig, valamint decemberben, 2006-ban januártól június közepéig volt átbukás. E viszonylag hosszabb magasabb vízállású időszakot a szűrőmező elején és közepén végzett mérések is igazolják (3. ábra).

8. ábra. Vízszintek a Lecsapoló zsilipeknél, a Virágos majori csatornában és a Fertő-tavon.

A lecsapoló zsilipek felett átbukó víz térfogata a bukóképlet felhasználásával meghatározható. Az ilyen módon havonta távozó mennyiségeket az 3. táblázat tartalmazza a szűrőmező területére vetítve, vízréteg vastagságban, mm-ben kifejezve.

3. táblázat. A lecsapoló zsilip fölött átbukó vízmennyiség mm-ben

| Év | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | V.-X. | XI.-IV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004. | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | - |
| 2005. | 6,1 | 45,6 | 72,9 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,3 | 0 | 147,9 |
| 2006. | 77,7 | 106,0 | 49,5 | 55,2 | 31,9 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40,5 | 375,2 |

Mivel a lecsapoló zsilipek sem teljesen tökéletesek, ezért valamennyi víz a bukók mellett is elfolyhat. Ennek igazolására, illetve becslésére néhány alkalommal köbözéses vízhozammérést kíséreltünk meg a zsilipekhez csatlakozó csőáteresztők végénél. A mérések során egyrészt csaknem minden alkalommal magasabb értékeket mértünk, mint amennyit a bukó fölötti magasságból számolni lehetett, másrészt a csőáteresztők végénél akkor is lehetett elfolyást tapasztalni és mérni, amikor a vízszint az átbukási szint alatt volt. Mivel a Virágos-majori csatorna vízszintje mindig alacsonyabb, mint a szűrőmező vízszintje (8. ábra), ezért a bukók mellett egy folytonos elfolyást lehet feltételezni. A mérések alapján ennek értéke a két lecsapoló zsilipen együtt, a vízszinttől is függően, mintegy 0,2-0,5 l/sec lehet, amely a szűrőmező területére vonatkoztatva havonta mintegy 7-17 mm vízoszlop magasságnak felelhet meg.

Hosszabb időszakot tekintve a zsilipek mellett közel ugyanannyi víz elfolyhatott, mint amennyi a zsilipek fölött átbukott. E körülményt a vízháztartási egyenlet számszerűsítésekor is figyelembe kell venni.

6. Evapotranszspiráció (ET)

A szűrőmezőről történő párolgás és párologtatás együttese, az evapotranszspiráció a hidrometeorológiai adatokból számítható, amelyhez a Fertő-tavon végzett korábbi kutatások során létrehozott összefüggést (Gribovszki et al., 2005) alkalmazzák. A számított evapotranszspiráció napi értékeit, amely adatsort az ÉDUKÖVIZIG hidrometeorológiai állomása bocsátott rendelkezésünkre, a 9. ábra szemlélteti, a havi összegeket pedig az 4. táblázat tartalmazza.

9. ábra. A levegő telítési hiánya és a számított evapotranszspiráció idősora.

Az evapotranszspiráció idősora (zöld színnel jelölve) a hőmérséklet és relatív páratartalom alapján számítható telítési hiánynak (kék színnel jelölve) megfelelő változásokat mutat (9. ábra). A párolgás lehetősége vonatkozásában a légmozgás is fontos tényező, de annak éven belüli változásai nem számottevőek, s így az evapotranszspiráció éves menetét kevésbé befolyásolják.

4. táblázat. A vizsgált időszak havi, „nyári” és „téli” párolgásösszegei

| Év | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | V.-X. | XI.-IV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004. | - | - | - | - | 137,6 | 162,8 | 192,7 | 180,5 | 125,5 | 66,7 | 15,8 | 18,7 | 865,8 |  |
| 2005. | 44,5 | 33,4 | 49,9 | 97,7 | 143,1 | 172,3 | 122,6 | 113,5 | 94,1 | 62,0 | 27,9 | 23,4 | 707,6 | 260,0 |
| 2006. | 41,8 | 32,6 | 55,6 | 105,3 | 143,9 | 158,8 | 223,4 | 143,9 | 118,2 | 70,9 | - | - | 859,1 | 286,6 |

A 4. táblázatban árnyaltan jelölt hónapok számértékei „gyanúsak”. Ebben az időszakban a léghőmérséklet és a relatív páratartalom sem indokolja ezeket a szembetűnően alacsony értékeket. A vízháztartási egyenlet számszerűsítésénél e hónapoknál korrekciót kell alkalmazni.

7. Szivárgás (G)

Az egymás melletti víztestek, a Rákos-patak, a szűrőmezők, a csatornák, a szennyvíztisztító szűrőmezője melletti rét, nincsenek egymástól vízzáró módon elválasztva, ezért közöttük minden bizonnyal lehetséges a felszín alatti átszivárgás, amelynek számszerűsítése azonban közvetlen méréssel nem lehetséges. A felszín alatti szivárgás irányára és nagyságrendi értékére a szomszédos víztestek vízszintkülönbségeinek és a talaj szivárgási tényezőjének ismeretében lehet következtetni.

A két szűrőmező vízszintjeinek egymáshoz való viszonyát szemlélteti a 10. ábra. A különbség szembetűnő. A Rákos-patak szűrőmezőjének vízszintje ha nem is állandó, de viszonylag egyenletes, a Rákos-patak hozama és a stabil szinttartást biztosító, nagy vízátbocsátó képességű, 80 cm széles négyszög-keresztmetszetű bukóként kialakított lecsapoló zsilipek miatt. Az 5-10 cm-es, néha gyors szintemelkedéseket a nagyobb csapadékok és azok hatására a Rákos-patakon levonuló árhullámok okozzák. A nyári erőteljesebb párolgás is csak 5-10 cm-rel csökkenti a vízszintet.

A szennyvíztisztító szűrőmezőjének vízszintje nagyobb változásokat mutat, a rávezetett tisztított szennyvíz hozamok és a lecsapoló zsilipek Thomson-bukóinak kisebb vízátbocsátó képessége miatt. A vízszint többnyire a szomszédos szűrőmező szintje fölött van, de változó mértékben. A vízszint éves alakulását a tisztított szennyvízhozamok és az evapotranszspiráció éves menete határozza meg. Ahogy azt a 10. ábra szemlélteti a két szűrőmező szintjeinek viszonya, s így az átszivárgás iránya időszakonként változhat is.

10. ábra. Vízszintek a szennyvíztisztító és a Rákos-patak szűrőmezője közepén.

A vízháztartási mérlegben a szivárgást maradék tagnak is lehet tekinteni, de nagyságrendje miatt érdemes a számszerűsítését is megkísérelni. Ennek érdekében a szűrőmező környékén talajvíz-megfigyelő kutakat létesítettünk. A 11. ábra a felszíni (sötét nyilak) és a felszín alatti (világos nyilak) vízmozgások irányai mellett a kutak elhelyezkedését is szemlélteti.

A Rákos-patak és a szennyvíztisztító szűrőmező közötti töltésen, nagyjából félúton, helyeztük el az 1-es és 2–es jelű kutat. A szennyvíztisztító szűrőmezője falu felé eső oldalán alakítottuk ki a többit, a szűrőmező szélén található a 3-as, 4-es, 5-ös és 7-es, kicsit távolabb a réten pedig 6-os jelű. A kutak fúrását Eijkellkamp kézi fúróval végeztük. A kutakba 5 cm átmérőjű 2 m hosszú, az alsó 1 m-en perforált és szűrővel ellátott PVC csövek kerültek. A fúrások során a kiemelt talajminták szinte mindegyikében találtunk nádtöreket, illetve laza növényi részeket tartalmazó rétegeket, melyek vastagsága 10-50 cm között változott. Ezek a rétegek nagymértékben elősegítik a víz horizontális szivárgását.

11. ábra. A felszíni és felszín alatti vízmozgások irányai és a talajvíz megfigyelő kutak

A kutakban 2005. júliusától végeztünk szintméréseket, valamint a hőmérsékletre, pH-ra, vezetőképességre vonatkozó méréseket. Kutak magassági adatait az 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat. A talajvíz-megfigyelő kutak magassági adatai.

| A kút jele | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perem (mOAf) | 116,809 | 116,808 | 116,906 | 116,888 | 116,590 | 116,010 | 116,425 |
| Terep (mOAf) | 116,453 | 116,427 | 116,104 | 116,413 | 116,233 | 115,660 | 116,310 |

A kutak környezetében jellemző szivárgási tényező meghatározására az un. furatos módszert alkalmaztuk, amely a talajvízszint alatti szivárgási tényező számszerűsítésének egyszerű és gyors módszere. Lényege, hogy az egyensúlyi vízszint kialakulását követően a víz egy részét el kell távolítani a furatból. Ekkor a talajvíz ismét a furatba szivárog, amely közben mérni kell a vízszint emelkedésének ütemét (Thyll et al., 1983).

Az egyes kutakban többször is meghatározott szivárgási tényezőket a 6. táblázat tartalmazza. A meghatározás módszeréből adódóan az eredmények nagyságrenden belüli szóródást mutathatnak.

6. táblázat. Szivárgási tényezők az egyes kutakban

| Szivárgási tényező (k) értékek (m/nap) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kút jele | k1 | k2 | k3 |
| 1. | 9,39 | 9,09 | 19,66 |
| 2. | 7,70 | 7,00 | 21,83 |
| 3. | 2,50 | 6,29 | 18,47 |
| 4. | 0,25 | 0,71 |  |
| 5. | 24,90 | 84,19 | 49,45 |
| 6. | 323,44 | 496,00 |  |
| 7. | 1,10 |  |  |

A szivárgás a Darcy-tövény segítségével számolható.

v=k×I=k×dhds         Q=A×v

Ahol a talajban szivárgó víz sebessége (v) arányos a hidraulikus gradienssel (I), azaz az adott áramlási szakaszon (ds) érvényesülő nyomásveszteséggel (dh), valamint a talajra jellemző arányossági tényezővel (k). A szivárgó hozam (Q) pedig a szivárgásra merőleges keresztmetszet (A) és a Darcy-féle szivárgási sebesség (v) szorzata. (Kovács, 1972). A vízszintkülönbségek és a szivárgási tényező felhasználásával számítható, illetve becsülhető a szivárgó víz hozama és adott időszakra vonatkoztatott mennyisége. Ilyen kalkulációt a szűrőmező két hosszanti oldalára készítettünk.

12. ábra. A két szűrőmező közötti átszivárgás hozamainak idősora.

A szennyvíztisztító szűrőmezőjének jobb oldalán, azaz a két szűrőmező közötti, mintegy négyszáz méteres szakaszon átszivárgó vizek mennyiségének alakulását a 12. ábra szemlélteti. A szivárgás irányát és hozamát az 1-es és 2-es kutak, valamint a szűrőmezők vízállásai alapján határoztuk meg. A kutak és a szűrőmezők vízállás adatai szerint a 2-es kút inkább a Rákos-patak szűrőmezőjének, az 1-es kút pedig a szennyvíztisztító szűrőmezőjének vízjárását követte. A két nyár kicsit eltérő volt ugyan, de talán lehet azt mondani, hogy a szárazabb nyár végi, őszi időszakokban lehet jellemző a Rákos-patak szűrőmezőjéből történő kismértékű átszivárgás, átlagosan 5-15 m3/nap hozammal. Téltől egészen nyár derekáig viszont fordított a helyzet, a szennyvíztisztító szűrőmezője jobb vízellátottságú, s annak vize szivárog át a Rákos-patak szűrőmezőjére, mintegy 20-40 m3/napos értékkel.

A szennyvíztisztító szűrőmezője és a Fertőrákos felé eső rét (6. kút) vízszintjének különbsége szerint 2006. év januárjától-áprilisáig a szűrőmező felé mutató, a többi időszakban a rét felé mutató gradiens jellemző. A rét közepén található kút azonban, annak kissé eltérő környezete miatt másképp viselkedik, mint a szűrőmezővel közvetlenül szomszédos kutak. A szűrőmező Fertőrákos felé eső oldal mellé fúrt kutak minden esetben kifelé irányuló gradienst mutatnak, tehát az év minden szakában a szűrőmezőből kifelé irányuló szivárgás jellemző (13. ábra). A 3., a 4., az 5., a 7. kút és a szűrőmező vízszintjét alapul véve számítottuk a szűrőmező Fertőrákos község felé eső, bal oldalán történő szivárgás hozamait (14. ábra).

13. ábra. A kutak és a szűrőmező víszintjeinek idősora.

14. ábra. A szivárgás hozamainak idősora a szűrőmező falu felöli oldalán.

A havonta átszivárgó víz mennyiségét vízréteg vastagságban (mm) kifejezve a 7. táblázat tartalmazza. Egy teljes hidrológiai évre (2005. 11. 01. – 2006. 10. 31) kalkulálva a hozzá és elszivárgó vizek egyenlegét, a szűrőmező jobb oldalán lévő töltésszakaszon való szivárgás mintegy 5900 m3 veszteséget jelent a. Az elszivárgást igazolják a vezetőképesség adatok is, amelyek szerint a 2006. év során, amikor a szennyvíztisztító szűrőmezőjéből kifelé irányuló vízmozgás volt jellemző, a magasabb sótartalmú víz vezetőképesség emelő hatása mutatkozik meg a kutakban is.

7. táblázat. Felszín alatti szivárgás havi mennyiségei (mm)

| Év |  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005. | Jobb oldal | - | - | - | - | - | - | +6,3 | +4,2 | +2,0 | +2,1 | +2,0 | -8,4 |
|  | Bal oldal | - | - | - | - | - | - | -12,6 | -10,5 | -16,2 | -12,6 | -16,2 | -8,4 |
|  | Összesen | - | - | - | - | - | - | -6,3 | -6,3 | -14,2 | -10,5 | -14,2 | -16,8 |
| 2006. | Jobb oldal | -14,7 | -9,5 | -10,5 | -12,2 | -12,6 | -12,2 | 0 | -6,3 | -6,1 | -4,2 | - | - |
|  | Bal oldal | -12,6 | -7,6 | -8,4 | -12,2 | -16,8 | -28,4 | -41,9 | -37,7 | -36,5 | -33,5 | - | - |
|  | Összesen | -27,3 | -17,1 | -18,9 | -24,4 | -29,4 | -40,6 | -41,9 | -44,0 | -42,6 | -37,7 | - | - |

A szűrőmező végén a vízszint egész évben, folyamatosan magasabb, mint a Virágosmajori-csatornában (8. ábra). A különbség változó, 2005 szeptemberében volt a legnagyobb, mintegy 0,5 m, míg 2006. áprilisában a legkisebb, mintegy 0,3 m. A szűrőmező és a Virágosmajori-csatorna vízszintje alapján az év minden időszakában, egy állandó kifelé való szivárgás valószínűsíthető a töltésen keresztül. Ennek számszerűsítésére nem térünk ki. A kifelé irányuló szivárgás gradiense télen alacsonyabb, nyáron pedig magasabb. Egy teljes hidrológiai évre kiszámítva a hozzá és elszivárgó egyenlegét, a szivárgás mintegy 23100 m3 veszteséget jelent a szennyvíztisztító szűrőmezője számára, a Fertőrákos felé eső oldalon.

8. A vízháztartási egyenlet

A vízháztartási egyenlet havonkénti értékeit az előzőek alapján a 8. táblázatban foglaltuk össze. Minden tag meghatározása másként történt. A tisztított szennyvíz (Qin) mennyiségét a szivattyúk üzemidejéből kalkulálták, az evapotranszspirációt (ET) a hidrometeorológiai adatok alapján számították. A csapadékot (P) mérték, a szűrőmezőről távozó vízmennyiséget (Qout) a lecsapoló zsilipek fölötti átbukás magasságaiból számítottuk, a szivárgás értékeit a vízszintek és a szivárgási tényezők révén becsültük, a készletváltozást (S) a szintmérések alapján valószínűsítettük.

A sok-sok mérés és számítás ellenére a vízmérleg létrehozásához még több megfontolás érvényesítésére volt szükség. A 8. táblázat összeállításához az alábbi kiegészítéseket és korrekciókat hajtottuk végre (árnyalt részek):

- A szennyvíztisztító telepről kibocsátott tisztított szennvíznek mintegy 80 %-át vettük figyelembe a szűrőmezőre érkező bevételi elemként (Qin).

- A 2005. július, augusztus és szeptember havi párolgási (ET) adatokat korrigáltuk, azaz arányosítottuk, kissé növeltük.

- A felszíni elfolyásban (Qout) érvényesítettük a zsilipek melletti elfolyást, mégpedig az alacsonyabb vízszintű időszakban kisebb, a magasabb vízszinttel jellemezhető hónapokban nagyobb mértékben.

- A vizsgált időszak elejéről hiányzó szivárgási adatokat a vízszintek alakulását figyelembe véve becsültük.

A korrekció során feltételeztük, hogy az időszak végére a vízkészlet ugyanannyi, mint amennyi az időszak elején volt.

8. táblázat. A vízháztartási egyenlet tagjainak módosított értékei.

| Év | Hónap | Qin | ET | P | Qout | G | ΔS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm/hó | mm/hó | mm/hó | mm/hó | mm/hó | mm/hó |
| 2004 | Május | 105,5 | -137,6 | 84,0 | -13,0 | -4,2 | -34,7 |
|  | Június | 106,1 | -162,8 | 120,5 | -11,0 | -6,1 | -46,7 |
|  | Július | 107,9 | -192,7 | 15,6 | -9,0 | -8,4 | 86,6 |
|  | Augusztus | 111,9 | -180,5 | 29,1 | -7,0 | -10,5 | 57,0 |
|  | Szeptember | 89,9 | -125,5 | 20,4 | -5,0 | -16,2 | 36,4 |
|  | Október | 93,3 | -66,7 | 52,6 | -7,0 | -14,7 | -57,5 |
|  | November | 83,0 | -15,8 | 27,4 | -9,0 | -12,6 | -73,0 |
|  | December | 84,9 | -18,7 | 24,3 | -11,0 | -10,5 | -69,0 |
| 2005 | Január | 83,8 | -44,5 | 13,6 | -19,1 | -8,4 | -25,4 |
|  | Február | 79,9 | -33,4 | 32,0 | -60,6 | -11,4 | -6,5 |
|  | Március | 90,9 | -49,9 | 16,4 | -89,9 | -16,8 | 49,3 |
|  | Április | 91,9 | -97,7 | 45,8 | -38,3 | -10,1 | 8,4 |
|  | Május | 103,3 | -143,1 | 55,8 | -12,0 | -6,3 | 2,3 |
|  | Június | 98,9 | -172,3 | 33,3 | -9,0 | -4,1 | 53,3 |
|  | Július | 128,8 | -192,6 | 77,0 | -5,0 | -6,3 | -2,0 |
|  | Augusztus | 119,6 | -163,5 | 129,3 | -7,0 | -6,3 | -72,1 |
|  | Szeptember | 99,2 | -134,1 | 37,7 | -7,0 | -14,2 | 18,4 |
|  | Október | 96,3 | -62,0 | 4,0 | -7,0 | -10,5 | -20,7 |
|  | November | 90,4 | -27,9 | 47,4 | -9,0 | -14,2 | -86,7 |
|  | December | 96,8 | -23,4 | 61,7 | -48,3 | -16,8 | -70,0 |
| 2006 | Január | 99,0 | -41,8 | 55,9 | -92,7 | -27,2 | 6,8 |
|  | Február | 91,2 | -32,6 | 23,8 | -123,0 | -17,0 | 57,6 |
|  | Március | 100,4 | -55,6 | 31,1 | -65,5 | -18,9 | 8,5 |
|  | Április | 102,8 | -105,3 | 67,1 | -70,2 | -24,3 | 29,8 |
|  | Május | 117,5 | -143,9 | 53,9 | -44,9 | -29,3 | 46,6 |
|  | Június | 120,6 | -158,8 | 72,2 | -19,6 | -40,5 | 26,0 |
|  | Július | 131,5 | -223,4 | 22,2 | -10,0 | -41,9 | 121,6 |
|  | Augusztus | 129,3 | -143,9 | 122,9 | -11,0 | -44,0 | -53,4 |
|  | Szeptember | 116,5 | -118,2 | 24,3 | -10,0 | -42,6 | 30,0 |
|  | Október | 112,8 | -70,9 | 27,8 | -11,0 | -37,7 | -20,9 |
|  |  | 3084,0 | -3139,0 | 1429,1 | -842,1 | -532,0 | 0,0 |

A vízmérleg havi bontásban való megjelenítését a 15. ábra szemlélteti. Az ábra a tisztított szennyvíz és a csapadék, mint bevételek, valamint a párolgás, az elfolyás és az elszivárgás, mint kiadások, továbbá a készletváltozások havi összegeinek változásait, s az összetevő elemek arányait szemlélteti. Az egyenleg miatt a készletváltozás csökkenése értelemszerűen a bevételi oldalon, a növekedése pedig a kiadási oldalon jelenik meg. 2004. májusban és júniusban a magas csapadék miatt növekedhetett a készlet, a nyári hónapokban csökkent a vízszint. Októbertől, a jelentősen csökkenő evapotranszspiráció miatt növekedett a készlet, amely 2005. januártól növekvő elfolyást is eredményezett. Márciusban és áprilisban ismét csökkent a vízszint, mert a csapadék kevés volt, a párolgás pedig erőteljesen növekedett. A készletnövekedés legjellemzőbb időszaka az október-november-december, de növekedésre az átlagosnál csapadékosabb nyári hónapokban is sor kerülhet, mint például 2005. és 2006. augusztusában.

15. ábra. A vízháztartási egyenlet elemeinek alakulása havi bontásban.

A rendelkezésre álló adatok és ismeretek alapján a fertőrákosi szűrőmező vízmérlegét a 2004. november 1.-től 2006. október 31.-ig tartó két hidrológiai év átlagában az alábbiak szerint lehet felírni:

Qin + P = ET +Qout + G + S

Vízréteg vastagságokkal (mm) kifejezve:

1234,7 + 553,5 = 1136,6 + 395,1 + 236,0 + 20,5

Százalékos arányokkal (%) kifejezve:

69 + 31 = 64 + 22 + 13 + 1

A bevételi oldalon a tisztított szennyvíz mennyisége dominál. Az egyenlet alapján könnyű elképzelni, hogy mi történik, ha nincs tisztított szennyvíz ráterhelés a szűrőmezőre.

9. Hidraulikus terhelés és tartózkodási idő

A „Fertőrákosi biológiai szűrőmező” hidraulikus terhelése a vizsgált időszakban:

q = 3084 mm/914 nap = 3,37 mm/nap  3,4 mm/nap

A 2004. május 1.-től 2006. október 31.-ig tartó időszakban a hidraulikus terhelés egy nagyságrenddel alatta maradt a szakirodalom (Mitsh, Gosselink, 2000) által a felszíni szűrőmezőkre ajánlott értéknek, bár megjegyzendő, hogy ebben az esetben nem átfolyó hozamról van szó, hiszen a lecsapoló zsilipeken csak időszakosan volt átfolyás.

A fertőrákosi szűrőmező esetén a tartózkodási idő nehezen értelmezhető, mert nincs folytonos átfolyás a szűrőmezőn. A tartózkodási idő számszerűsítésekor figyelembe kell venni, hogy:

- Nyáron a vízmélység lecsökkenhet 5-10 cm-re, télen viszont megemelkedhet akár 25 cm fölé is, így jelentősen változik a víztérfogat.

- Nyáron a szűrőmezőre vezetett tisztított szennyvíz mennyisége meghaladhatja a 300 m3, télen viszont csak 200 m3 körüli.

9. táblázat. Nyári, téli és évi átlagos tartózkodási idők (nap).

| Időszak | Nyári | Téli | Egész év |
| --- | --- | --- | --- |
| Szennyvíz terhelés | 300 m3 | 200 m3 | 249 m3 |
| 5 cm vízmélységgel | 12 | - | 15 |
| 25 cm vízmélységgel | - | 92 | 74 |

A tartózkodási idő nem ugyanolyan minden vízrészecske (így szennyező-anyagrészecske) esetében sem. Van, amely gyorsan átmegy a rendszeren, s van, amely sokáig visszamarad. Lehetnek preferált áthaladási útvonalak, ahol a sebességek a számolt átlagosnál sokkal nagyobbak, így itt a víz megtisztulására kevesebb idő áll rendelkezésre. Mindez a fertőrákosi szűrőmezőn sincs másként.

A 9. táblázat adatai alapján a tartózkodási időt megfelelőnek lehet tartani, feltéve, hogy a szűrőmezőn nincsenek kifejezetten csatorna-, illetve folyosó-szerű alakulatok, amelyek a víz útját esetleg túlságosan lerövidítenék. Az élőközösség téli, mérsékeltebb szennyvíztisztítási hatékonyságát a lényegesen nagyobb tartózkodási idő némileg kompenzálhatja.

10. Összefoglalás

A biológiai szűrőmező közel két és féléves próba- és kísérleti üzeme, s az ennek során végrehajtott vízmintavételezési és mérési program jelentős mennyiségű számszerű információt eredményezett. Az adatok értékelése és a következtetések megfogalmazása mégsem egyszerű, mert az időszak alatt bizonyos kérdések ugyan megválaszolásra kerülhettek, mások viszont éppen akkor fogalmazódhattak meg.

Bár a gyakorlatban gyakran kapnak szinte kizárólagos jelentőséget a minőségi kérdések, a biológiai szűrőmező működésével kapcsolatban a mennyiségi vonatkozások ugyanolyan fontosak. Ezért e dolgozat keretében ezekkel foglalkoztunk.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a próba- és kísérleti üzem során megfogalmazódott legfontosabb mennyiségi vonatkozású tapasztalatokat:

- A szűrőmezőn az iszap elhelyezkedésének, a vegetáció eltérő térfoglalásának, a jegesedésnek, vagy éppen a nádarató gép nyomainak hatására szektorok alakulhatnak ki, amelyek időlegesen akár el is különülhetnek egymástól, így a szűrőmező különböző pontjain esetenként a vízszintek is eltérőek lehetnek.

- A Virágosmajori-csatorna vízszintje a Fertő-tó vízszintjéhez hasonló változásokat mutat, a szennyvíztisztító szűrőmezője azonban ettől némileg eltérő. Ott a legnagyobb bevételi elem a tisztított szennyvíz, ami kissé módosítja a vízszint évszakos változását. A Rákos-patak jelentős vízutánpótlással bíró szűrőmező vízjátéka is más.

- A vízszintkülönbségek felszín alatti szivárgást indukálnak a szűrőmező és a csatornák, a szűrőmező és a rét, valamint a két szűrőmező között A szivárgás iránya többnyire a szűrőmezőről kifelé mutat, kivéve a két szűrőmező közötti szakaszt, ahol időnként az ellenkező irány is előfordul.

- A vízháztartási egyenleg egyik, elvileg legpontosabban meghatározható eleme a telepről távozó tisztított szennyvíz mennyisége, mégis úgy gondoltuk, hogy a szivattyúk üzemidejéből történő számítás megbízhatóságát kontrolálni kell. Ezt meg is tettük.

- A vízkormányzást szolgáló zsilipek tábláinak illesztése és rögzítése nem tökéletes, ami miatt a víz egy része a táblák mellett is elfolyhat, a vízszint így csökkenhet. A bukókon történő mérési eredmények ezért hibával terheltek. A táblák rögzítését és a szinteket is időnként ellenőrizni kellene. A bukók vízátbocsátó képességét a növényzet túlzott térnyerése is jelentősen befolyásolhatja.

- A lecsapoló zsilipeknél végzett köbözéses vízhozammérések alapján valószínűsíthető, hogy az év során a zsilipek mellett közel ugyanannyi víz elfolyhatott, mint amennyi a zsilipek fölött átbukott. E körülményt a vízháztartási egyenlet számszerűsítésekor is figyelembe kell venni.

- A vizsgált időszakban a hidraulikus terhelés egy nagyságrenddel alatta maradt az irodalom által a felszíni szűrőmezőkre ajánlott, illetve javasolt értéknek, bár megjegyzendő, hogy ebben az esetben nem átfolyó hozamról van szó, hiszen a lecsapoló zsilipeken csak időszakosan volt átfolyás.

- A fertőrákosi szűrőmező esetén a tartózkodási idő nehezen értelmezhető, mert nincs folytonos átfolyás. Nyáron 5 cm-es, télen 25 cm-es vízmélységeket feltételezve, nyáron 300 m3/nap, télen 200 m3/nap kibocsátással kalkulálva, az átlagos tartózkodási idő nyáron 12, télen 94 napnak adódik.

- A fertőrákosi szűrőmező meglehetősen nagy kiterjedésű, amelynek kereszttöltésekkel való tagolása hozzájárulhatna ahhoz, hogy a valóságos tartózkodási idők közeledjenek a számított elméleti átlagokhoz.

Jelenleg a tisztított szennyvizet visszaemelik a soproni szennyvíztisztítóba. A szűrőmező azonban továbbra is megmarad, s időnként használható is, a szennyvíztisztító valamilyen oknál fogva a normáltól eltérő üzemeltetése segítésére, vagy az esetlegesen előforduló havária jellegű események kezelésére.

A tisztított szennyvíz eddig a szűrőmező vízháztartásának legjelentősebb bevételi eleme volt. Ezért e kieső vízmennyiség pótlásáról valamilyen formában gondoskodni kell, mert ha ez nem történik meg, akkor a szűrőmező vegetációja létében gyökeres változások következhetnek be. A szűrőmező, ha nem is vízhatlan módon, de bizonyos mértékben el van szeparálva a Fertő-tótól és a Rákos-pataktól is. A ráterhelések megszüntetésekor a vízszint le fog csökkenni. A felszín alatti átszivárgás teljesen nem pótolhatja az eddig tisztított szennyvíz formájában érkező vízmennyiségeket.

A kutatást és jelen dolgozat elkészítését a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt., valamint a TÁMOP 4.2.1/B-09/KONV-2010-0006 jelű program támogatta.

IRODALOM

- Gribovszki Z., Kalicz P., Kiss K. A., Kucsara M.: A „Fertőrákosi biológiai szűrőmező” próbaüzemének vizsgálata. (2004. május 1. – 2005. április 30.) Sopron, 2005. p. 62.

- Gribovszki Z., Kalicz P., Kucsara M.: A „Fertőrákosi biológiai szűrőmező” kísérleti üzemének vizsgálata. (2004. május 1. – 2006. október 31.) Zárójelentés. Sopron, 2006. p. 81.

- Kovács Gy.: A szivárgás hidraulikája. Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó, p. 536.

- Mitsh, W. J., Gosselink, J. G.: Wetlands, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2000. p. 920.

- Piros Gy.: A fertőrákosi biológiai szűrőmező víztani jellemzőinek vizsgálata. Diplomamunka. Sopron, 2006.

- Thyll Sz., Fehér F., Madarassy L.: Mezőgazdasági talajcsövezés., Budapest, 1983. Mezőgazda Kiadó